# Załącznik nr 1

# Opis przedmiotu zamówienia – Kotłownie Gazowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a) Zamówienie podzielone jest na 2 cz.:

Cz. I -  bieżąca konserwacja, kontrola pracy oraz usuwanie awarii w kotłowniach gazowych zlokalizowanych: Hala Legionów ul. Drogosza 2, Pływalnia „Delfin”, ul. Krakowska 2, Hotel Maraton, ul. Drogosza 1, Stadion Piłkarski, Hotel Stadion, ul. Ściegiennego 8, Stadion Piłkarski, ul. Szczepaniaka 29, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1

Cz. II - bieżąca konserwacja, kontrola pracy oraz usuwanie awarii w kotłowni gazowej zlokalizowanej: Hala Sportowa ul. Warszawska 338

# Zestawienie obiektów i rodzajów kotłowni:

1.ZOS przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach kotłownia  wyposażona w dwa kotły typu Remeha 500/13 z palnikami gazowymi Riello typ RS 100, oraz  RLS 130, o łącznej mocy ok. 2 MW

- przegląd 6  razy w roku (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad)

2.Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2, w Kielcach– o mocy 1,5 MW wyposażona w dwa kotły typu VITOPLEX 100 720 kW z palnikami gazowymi Wielo typ RS 70

– przegląd 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

3.Hotel „MARATON” przy ul. Drogosza 1 w Kielcach- o mocy 400 kW wyposażona w dwa kotły VITOPLEX 200

– przegląd 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

4.Pływalnia „Delfin” ul. Krakowska 2 w Kielcach -  o mocy 720 kW, 2 kotły VIESSMANN typ  SM  072

– 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

5. Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach – kotłownia o mocy 170 kW,                      1 kocioł Vitoplex 300

– przegląd 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

6. Hala Widowiskowo-Sportowa l. Żytnia 1 w Kielcach –  kotłownia gazowa wyposażona w kocioł CO+CWU P-320 -435kW ( SCHAFER DOMOBLOCK „N” )

– przegląd 1 raz na kwartał  (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

7. Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach – kotłownia z roku 2015 wyposażona w kocioł gazowy jednofunkcyjny 125 kW IMMERGAS, model Victrix Pro 120 1I,  podgrzewacz wody c.w.u 300 l, producent: Kospel SA, wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy max.6,0 kW ( 400V) . Gwarancja od 2015 r.

- 4 przeglądy w roku, w tym jeden gwarancyjny - 1 raz na kwartał (styczeń, kwiecień, lipiec, październik)

1. Serwisant zobowiązany jest do dokonywania:

a)	serwisowych przeglądów okresowych urządzeń technologicznych zainstalowanych w kotłowni tj.: kotłów, palników, podgrzewaczy cw, naczyń wzbiorczych, pomp obiegowych, zaworów regulacyjnych, filtrów, układów stabilizacji ciśnienia, stacji zmiękczania oraz automatyki kotłowni i aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego zgodnie z warunkami gwarancyjnymi i wymaganiami producentów poszczególnych urządzeń,

b)	bieżących czynności kontrolno – pomiarowych oraz utrzymania odpowiednich dla Użytkownika parametrów technologicznych w zakresie kotłowni,

c)	nadzoru poprzez cykliczne sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania kotłowni

d)	informowania Zamawiającego o stanie technicznym kotłowni oraz potrzebach wymiany części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

e)	niezwłocznego  reagowania i podjęcia działań na wynikłe zakłócenia lub awarie w ciągu nie więcej jak 4 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego

f)	gotowości serwisowej całodobowej,

g)	wykrywania i usuwania drobnych usterek, w pracy urządzeń kotłowni oraz kasowania alarmów w ramach istniejącego wynagrodzenia,

h)	czynnego uczestnictwa w okresowych kontrolach urządzeń dozorowych dokonywanych przez  Urząd Dozoru Technicznego w ramach istniejącego wynagrodzenia (wykonywanie poleceń pracownika UDT)

2. Przeprowadzenie kontroli i konserwacji pracy kotłów polega w szczególności na:

  - 1 raz do roku (styczeń) dokonywanie analizy spalin i regulacji palnika dla uzyskania maksymalnej sprawności i minimalnej emisji substancji szkodliwych – dołączyć komputerowy pomiar spalania wraz z wydrukiem

  - 1 raz do roku (lipiec, sierpień) czyszczenie komory spalania ( płomienic i płomieniówek )

  - 1 raz do roku (lipiec, sierpień) czyszczenie palnika,

  - regulacja obiegów grzewczych przez zmiany nastaw sterownika kotła,

  - kontroli czujników zainstalowanych w kotłach i w instalacji grzewczej,

  - korygowaniu współczynnika krzywej grzewczej, mając na uwadze minimalizowanie kosztów wytwarzania ciepła,

  - sprawdzanie zadziałania zabezpieczeń kotłowni i konserwacja urządzeń zabezpieczających,

  - sprawdzanie szczelności systemu gazowego,

  - kontrola systemu wykrywania gazu,

- Przeprowadzanie kontroli instalacji c.o, c.w.u. i z.w. w pomieszczeniu kotłowni polega na:

a) wykonywaniu przeglądów i konserwacji pozostałych urządzeń oraz automatyki zamontowanych w kotłowni

b) dokonywaniu kontroli i konserwacji naczyń ciśnieniowych, kontroli i sprawdzaniu sprawności zadziałania zaworów bezpieczeństwa,

c) 1 raz do roku usuwanie nagromadzonego osadu z magnetoodmulacza,

f) 1 razy do roku płukanie ogrzewacza  z osadu,

g) 4 razy do roku płukanie wsteczne filtrów ciepłej wody użytkowej,

h) sprawdzenie łożysk i uszczelnień pomp, oraz konserwacja zaworów odcinających i regulujących (każdorazowo przy przeglądzie zamknięcie i otwarcie zaworów).

i) przegląd urządzeń uzdatniających wodę oraz analiza  jakości wody w układzie (stacje zmiękczania wody)

j) sprawdzanie stanu wody w instalacji i odpowietrzenie instalacji oraz uzupełnienie w przypadku wystąpienia ubytków wody w obiegu grzewczym.

k) sprawdzenie, ewentualnie wymiana anod magnetycznych w zasobnikach c.w.u

- Pozostałe wymagania:

a) prowadzenie książki pracy i eksploatacji kotłowni gazowych. Potwierdzania co przegląd prawidłowej pracy kotłowni w książce pracy oraz wpisania wykonanych czynności zgodnie z wymaganymi terminami.

b) sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu protokołu z przeglądu i konserwacji urządzeń (podpisanego przez osobę uprawnioną Wykonawcy  oraz potwierdzonego przez odpowiednią osobę Zamawiającego z danego obiektu).

c) wykonywanie dozoru i konserwacji kotłowni przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia:

Świadectwo kwalifikacyjne E1, D1 (urządzenia, instalacje elektroenergetyczne 
o napięciu nie wyższym niż 1 kV).

Świadectwo kwalifikacyjne E2, D2 (kotły na paliwa gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi do 100 o C.)

Świadectwo kwalifikacyjne E3, D3 (urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.

d) wykrywania i usuwania usterek, w pracy urządzeń kotłowni oraz kasowania alarmów 
w ramach istniejącego wynagrodzenia,

e)  w przypadku pojawienia się w toku realizacji niniejszej umowy konieczności usunięcia awarii, związanej z potrzebą zakupu części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do ich zakupu i zamontowania po uprzednim pisemnym zleceniu przez Zamawiającego. Na zakupione części i podzespoły Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta montowanych części i podzespołów

f) usługi dotyczące poważniejszych napraw nie wchodzących w zakres umowy serwisowej będą realizowane na podstawie odrębnych pisemnych zleceń.

g) utrzymywanie w stanie sprawności i poprawności działania układu SZR odpowiedzialnego za pracę kotłowni- dotyczy kotłowni wyposażonych w taki układ.